附件一：

### 钦州市滨江路进喜园公园直排口应急截污工程设备采购与安装

报 价 表

| 编号 | 名称 |  |  | 型号规格及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌及要求 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒体系统 |  | 预制筒体 | DN1600mm x H=8000mm； 纤维缠绕玻璃钢（GRP） 抗老化玻璃钢， 强度150MPa | 座 | 1 | 一体化泵站是整体设备，需由正规厂家整体生产配置完成，品牌要求：相当于或优于菲源（需提供厂家授权书） ### 一体化泵站是整体设备，需由正规厂家整体生产配置完成，品牌要求：相当于或优于菲源（投标人需提供厂家授权书 |  |  | 厚度满足要求 |
|  |  |  | 井盖 | SUS304 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全格栅 | GRP格栅板 SS304 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 通风管 | SS304 DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务平台 | GRP格栅板 SS304 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 泵站检修孔 | 玻 璃 钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 格栅检修孔 | 玻 璃 钢 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 格栅检修盖板 | 压花铝 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扶 手 | SS304 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 扶梯 | SS304 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 底座 | GRP加强型玻璃钢定制，内衬钢结构特殊设计，有效抗浮和防止沉淤； | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 水泵系统 |  | 潜污泵 | Q=70 m3/h , H=8m,N=4Kw 叶轮：铸铁EN-GJL-250; 泵壳：铸铁EN-GJL-250; 电机外壳：铸铁EN-JL1040 主轴：合金钢； 密封：机械密封（SIC/SIC） 紧固件：SUS304 水泵工况效率需高于75%，水泵过流通径需大于等于90mm | 台 | 2 |  |  |  | 相当于或优于川源 |
|  |  |  | 自耦底座 | H200,DN80 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵导轨 | SS304 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升链 | SS304 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提升装置 | SS304 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 粉碎格栅 |  | 格栅支架 | SS304 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉碎格栅 | HDW500,流量70 m3/h； 功率2.2kw； 包括：合金钢切割刀片组、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏（球铁）、底座（球铁）、机壳（球铁）、减速器和防水电机（干湿运行）。 | 套 | 1 |  |  |  | 切割后的固体颗粒粒径在6~12mm |
|  |  |  | 格栅导轨 | SS304 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 进水导流装置 | 有效防止进水堵塞 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 管道系统 | 压力管道 |  | SS304，DN300 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 三通 |  | SS304，DN160 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 大小头 |  | SS304，DN80-DN160 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 法兰 |  | DN160 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 法兰 |  | DN300 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 软 连 接 |  | DN160 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 出水口 |  | DN160 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 软 连 接 |  | DN300 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 进 水 口 |  | DN300 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 止 回 阀 |  | DN80；H250 | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 闸 阀 |  | DN80；H250 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 智能控制系统 | 静压式液位仪保护管 |  | SS304、DN50 | 套 | 1 |  |  |  | 启动方式：软启动；控制方式：液位控制：主用静压液位仪，备用液位浮球仪。互为备用；控制柜为304不锈钢户外型，防雨防盗，自带PLC装置，双开门，可通过人机界面进行操作。 |
|  |  | 智能控制柜 |  | 塑壳断路器 FORMULA C65/3P | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 微型断路器 S200 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机启动器 MS116 | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 剩余电流动作保护器 GSH200 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热保护继电器 TA | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 交流接触器AS或 AX | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中间继电器 CR | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开关、按钮、指示灯C系列 | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浪涌保护器GFD1系列 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蜂鸣器 AD16-22 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可编程控制器及其扩展S7-200 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人机界面 Smart700 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泵保护器 ZJK | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 软启动器PSR或PSE 380v~55kv | 只 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 远程监控模块 EC250 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | GPRS传输模块 InDTU | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接线端子 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 液位传感器 DB309 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浮球开关 SK-XI | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柜体不锈钢室外双层门 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 计量系 统 | 静压式液位仪 |  | 量程0-10米，精度3‰ | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 电源进线 |  | VV4*16+1 | 米 | 250 |  |  |  |  |
|  |  | 污水潜水泵线缆 |  | VV3*4+1 | 米 | 80 |  |  |  |  |
|  |  | 粉碎格栅线缆 |  | VV3*2.5+1 | 米 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 压力传感器线缆 |  | KVVP3*1 | 米 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 连接附件、地脚螺栓 |  | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 补充说明： 1、质保期：2年 2、报价包括： 1）货物的价格； 2）货物的标准附件的价格； 3）投标报价包括设备费、安装附加费（设备吊运）、安装图纸、安装调试费和随配附件、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等），装卸、调试、技术支持、售后服务、验收、税费、保险费、培训费、验收检测费、合理利润及招标文件所要求的相关服务等费用。 设备价格应包括外购、外协、配套件、原材料、随机备件、易损件及生产制造、检验、包装、保险、管理、维保等全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人： 联系电话：